附件2：

室内空气质量健康评价申请表
	申请单位
	

	单位性质
	(住宅     (学校     (办公场所

	有无使用

集中空调
	(是                  (否

	地    址
	

	联 系 人
	姓名
	
	电话
	

	
	手机
	
	邮箱
	

	评审费用
	5000元

	申请单位

意见
	                        盖  章

                         年  月  日

	江苏省室内环境污染防治学会意见
	(一般级         (良好级 

(优秀级健康     (卓越级健康 

                        盖  章

                         年  月  日


注：1、申报单位检测面积标准依据参考GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》；
2、申请表一式两份，一份学会留存，一份申请单位留存。
附件3：

室内空气质量健康评价申请流程及所需资料


1、单位提交申请并提交清单资料：
（1）加盖单位公章的申请表两份
（2）室内空气质量检测报告一份
2、评审专家组评审，评审结果媒体公示；
3、颁发证书和铜牌，建立档案，实施动态监管。
附件4：

室内空气质量健康评价指标

一、住宅室内空气质量要求
自然通风住宅室内空气质量参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	0.035
	必测
	8h均值

	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	0.07
	必测
	30m均值

	总挥发性有机物(TVOC)
	mg/m3
	0.45
	必测
	8h均值

	苯（C6H6）
	mg/m3
	0.03
	必测
	1h均值

	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	0.15
	必测
	1h均值

	细菌总数
	CFU/m3
	1000
	必测
	撞击法

	一氧化碳（CO）
	mg/m3
	10
	选测
	1h均值

	二氧化碳（CO2）
	%
	0.10
	选测
	1h均值

	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	0.10
	选测
	8h均值

	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	二氧化氮（NO2）
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	苯并[a]芘（BaP）
	ng/m3
	1.0
	选测
	24h均值

	三氯乙烯(C2HCl3)
	mg/m3
	0.006
	选测
	8h均值

	四氯乙烯(C2C14)
	mg/m3
	0.12
	选测
	8h均值


使用集中空调住宅室内空气质量增加参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	细菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	真菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	细菌总数
	CFU/m3
	500
	选测
	送风

	真菌总数
	CFU/m3
	500
	选测
	送风

	β-溶血性链球菌
	-
	不得检出
	选测
	送风


二、学校室内空气质量要求

自然通风学校室内空气质量参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	二氧化碳（CO2）
	%
	0.10
	必测
	1h均值

	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	0.035
	必测
	8h均值

	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	0.07
	必测
	30m均值

	总挥发性有机物(TVOC)
	mg/m3
	0.45
	必测
	8h均值

	苯（C6H6）
	mg/m3
	0.03
	必测
	1h均值

	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	0.15
	必测
	1h均值

	细菌总数
	CFU/m3
	1000
	必测
	撞击法

	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	0.10
	选测
	8h均值

	二甲苯
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	二氧化氮（NO2）
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	苯并[a]芘（BaP）
	ng/m3
	1.0
	选测
	24h均值


使用集中空调学校室内空气质量增加参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	细菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	真菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	细菌总数
	CFU/m3
	500
	必测
	送风

	真菌总数
	CFU/m3
	500
	必测
	送风

	β-溶血性链球菌
	-
	不得检出
	必测
	送风

	室内新风量
	m3/(h.人)
	30
	选测
	


三、办公场所室内空气质量要求

自然通风办公场所室内空气质量参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	细颗粒物(PM2.5)
	mg/m3
	0.035
	必测
	8h均值

	甲醛(HCHO)
	mg/m3
	0.07
	必测
	30m均值

	总挥发性有机物(TVOC)
	mg/m3
	0.45
	必测
	8h均值

	苯（C6H6）
	mg/m3
	0.03
	必测
	1h均值

	甲苯(C7H8)
	mg/m3
	0.15
	必测
	1h均值

	臭氧（O3）
	mg/m3
	0.16
	必测
	1h均值

	细菌总数
	CFU/m3
	1000
	必测
	撞击法

	二氧化碳（CO2）
	%
	0.10
	选测
	1h均值

	可吸入颗粒物(PM10)
	mg/m3
	0.10
	选测
	8h均值

	二甲苯(C8H10)
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	二氧化氮（NO2）
	mg/m3
	0.2
	选测
	1h均值

	苯并[a]芘（BaP）
	ng/m3
	1.0
	选测
	24h均值


使用集中空调办公场所室内空气质量增加参数要求

	参数
	单位
	标准值
	测试要求
	备注

	细菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	真菌总数
	CFU/cm2
	100
	必测
	风管内表面

	细菌总数
	CFU/m3
	500
	选测
	送风

	真菌总数
	CFU/m3
	500
	选测
	送风

	β-溶血性链球菌
	-
	不得检出
	选测
	送风

	室内新风量
	m3/(h.人)
	30
	选测
	


附件5：

证书模板

[image: image1.jpg]Sl
W7

2N ANRY
YN

: HAIQ-2020-001

% AU REPE A 1S
Standard for indoor air quality health assessment certieicate
(PRLARR) -

HYET/JSIIEPPC 0001—2020 (%4305 R b

VR bR ) BLAE, LRt S AR AT ek
SAEHEFE R bR

SREREER

RAUEAW): 20204E 8)]271
fizny. 4

www_jsien.com

LA LR BB 2
20204852710

(’PAL —
W{/’il?/'l}

3 AA( \¢
:S‘\Q

Sz
\\\\ =\





附件6：

铜牌模板

[image: image2.jpg]ﬁﬁﬁ”’ﬂﬂi‘%)ﬁmﬁt%ﬁm

QL A

AR TLARAE % 9 B0 BE 15 e B i 2
2020491 H




审核结果媒体公示





颁发证书





资料审核





单位申请








